## D_REKAPITULACIJA_strojna_dela
PROTEUS PROJEKT d.o.o. Cesta Žalskega tabora 15, 3310 ŽALEC tel.: 03/ 620 97 30, 620 97 31 e-mail: info@proteus-projekt.si
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD
OBJEKT: |  | PRENOVA KUHINJE - Dijaški dom Bežigrad
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: |  | BORUT KALUŽA, univ.dipl.gosp.inž.
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 777/19
KRAJ IN DATUM: |  | ŽALEC, maj 2019
REKAPITULACIJA STROJNOINSTALACIJSKA DELA
| STROJNOINSTALACIJSKA DELA |  | SKUPAJ [€] brez ddv | UPRAVIČENO [€] brez ddv
D.1 | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
1.0 | SANITARNA OPREMA |  | 0 | 0
2.0 | HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD |  | 0 | 0
3.0 | NOTRANJA KANALIZACIJA |  | 0 | 0
4.0 | SPLOŠNO |  | 0 | 0
| VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  | 0 | 0
D.2 | OGREVANJE
1.0 | OGREVALNA TELESA IN RAZVOD |  | 0 | 0
2.0 | PLIN IN RAZVOD |  | 0 | 0
3.0 | SPLOŠNO |  | 0 | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ |  | 0 | 0
D.3 | PREZRAČEVANJE
1.0 | ELEMENTI ZA DOVOD/ODVOD ZRAKA IN NAPRAVE |  | 0 | 0
2.0 | SPLOŠNO |  | 0 | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  | 0 | 0
| STROJNOINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ DELA SKUPAJ brez ddv: |  | 0 | 0
Žig:
Podpis:
V ………………………….……....., dne ……..………………………….

## D.1_vodovod strojna dela
PROTEUS PROJEKT d.o.o. Cesta Žalskega tabora 15, 3310 ŽALEC tel.: 03/ 620 97 30, 620 97 31 e-mail: info@proteus-projekt.si
št. pos. | opis postavke | enota | skupna količina | cena/enoto | skupni stroški [€]
STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
1./ | SANITARNA OPREMA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen predhodni ogled obstoječega objekta in okolice. Pripravo gradbišča je potrebno urediti tako, da je omogočen transport z reševalnimi in ostalimi vozili in peš dostop do bolnišničnih objektov v vsakem trenutku.
Vsa komercialna imena v projektu so navedena »kot na primer«, da se s tem jasno določi nivo kvalitete projektiranih elementov. Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Vsa sanitarna oprema mora biti 1. kvalitete.
1.1 | Demontaža obstoječe sanitarne keramike in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Kompletno stranišče, WC, sestoječe iz:
-konzolne školjke s stenskim odtokom izdelane iz sanitarne
keramike kot npr.: CATALANO ali enakovredno po izboru in potrditvi arhitekta
-plastične sedežne deske s pokrovom , tečaji
in vijaki, odbijači, držalo za dvig
-podometni izplakovalnega kotlička kot npr. GEBERIT z dotočno in
odtočno armaturo, ter aktivirno tipko po izboru arhitekta
-vključno z zidno rozeto in
vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30cm
-tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi kapami
| -montažnega in tesnilnega materiala | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Umivalnik WC dim.: 50x42cm
*umivalnik iz sanitarne keramike kot npr.: CATALANO ali enakovredno po izboru in potrditvi arhitekta
*enoročna mešalna baterija z kot npr.: Grohe, po izboru in potrditvi arhitekta
*kromiran sifon z rozeto
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Umivalnik čistila dim.: 50x40cm
*umivalnik iz sanitarne keramike kot npr.: CATALANO ali enakovredno po izboru in potrditvi arhitekta
*enoročna mešalna baterija z kot npr.: Grohe, po izboru in potrditvi arhitekta
*kromiran sifon z rozeto
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Priklop, montaža umivalnik kuhinja
- kotna zaporna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi
*kromiran sifon z rozeto
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 4 |  | 0
1.6 | Priključki in oprema za pom. korito - podpultni priključki:
- enoročna stoječa mešalna baterija s premičnim in podaljšnim izlivom.
- kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi
- sifoniziran odtok
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 8 |  | 0
1.7 | Priključki za mehčalno napravo, pomivalni stroj:
- podometni regulirni ventil DN20 s kromirano kapo in rozeto
- odtok DN50 iz tal ob steni
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 4 |  | 0
1.8 | Priključki vitrine:
- horizontalno nameščen ventil DN15
- odtok DN50 iz tal
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Priključki kuhinjskega kotla na toplo in hladno vodo:
- 2x horizontalno nameščena ventila DN15
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 5 |  | 0
1.10 | Priključki ogrevane kopeli na toplo vodo:
- 1x horizontalno nameščen ventil DN15
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 2 |  | 0
1.11 | Priključki stroja za lupljenje krompirja:
- podometni regulirni ventil DN20 s kromirano kapo in rozeto
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Priključki stroja za pranje zelenjave:
- podometni regulirni ventil DN20 s kromirano kapo in rozeto
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Priključki tople in hladne vode v prostoru Odpadkov:
- 2x podometni regulirni ventil DN20 s kromirano kapo in rozeto
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Priključki kanalizacije za potrebe kuhinjske tehnologije ( pult, pom. stroj .):
- izdelava sifoniziranega vtoka v kanalizacijo
| - glej tehnologijo kuhinje | kpl | 3 |  | 0
1.15 | Kompletni trokadero z umivalnikom kot npr.:Elektrolux HWSD5 | kpl | 2 |  | 0
-izdelanega iz nerjaveče pločevine skupnih dimenzij dxšxv=600x500x1250
-enoročne stoječe mešalne baterije za toplo in hladno vodo
-dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z
-PVC sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega materiala
-PE priključnih cevi
-montažnega in tesnilnega materiala
1.16 | Polnilna pipa DN15 z nastavkom za gumijasto cev | kos | 2 |  | 0
1.17 | Ogledalo pri umivalniku, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki po izboru arhitekta | kos | 6 |  | 0
1.18 | Dozirnik za milo, po izboru arhitekta | kos | 6 |  | 0
1.19 | Držalo za toaletni papir, po izboru arhitekta | kos | 1 |  | 0
1.20 | Držalo za papir zloženko, po izboru arhitekta | kos | 6 |  | 0
1.21 | Ščetka za WC, po izboru arhitekta | kos | 1 |  | 0
1.22 | Koš za odpadke, po izboru arhitekta | kos | 6 |  | 0
1./ | SANITARNA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2./ | HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD
2.1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov, razvodov sanitarne vode in začepitev obstoječih razvodov. | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Navezava sanitarnih porabnikov v kleti na obstoječ razvod hladne in tople vode, vključno z montažnimi deli, vsemi prehodnimi kosi in tesnilnim materialom | kpl | 3 |  | 0
2.3 | Plastične cevi za toplo vodo (max T medija 95 st C), tip kot npr.
RAUTITAN flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| fi 20x2.8 mm, d izolacije = 19mm | m | 44 |  | 0
| fi 25x3.5 mm, d izolacije = 19mm | m | 15 |  | 0
| fi 32x4.4 mm, d izolacije = 19mm | m | 24 |  | 0
| fi 40x5.5 mm, d izolacije = 19mm | m | 92 |  | 0
2.4 | Plastične cevi za hladno vodo, tip kot npr.
RAUTITAN flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| fi 20x2.8 mm, d izolacije = 9mm | m | 84 |  | 0
| fi 25x3.5 mm, d izolacije = 13mm | m | 28 |  | 0
| fi 32x4.4 mm, d izolacije = 13mm | m | 16 |  | 0
| fi 40x5.5 mm, d izolacije = 13mm | m | 13 |  | 0
2.5 | Pocinkana cev za hladno vodo, komplet s fitingi in prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom,
in izolirana z izolacijo debeline 13 mm kot. npr. Armstrong
| DN32 | m | 2 |  | 0
| DN50 | m | 4 |  | 0
2.6 | Pocinkana cev za toplo vodo, komplet s fitingi in prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom,
in izolirana z izolacijo debeline 19 mm kot. npr. Armstrong
| DN15 | m | 4 |  | 0
| DN32 | m | 4 |  | 0
2.7 | Krogelni ventil, NP10, navojni
| DN50 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
2.8 | Regulacijski ventil za nastavitev pretoka cirkulacije, ves tesnilni material. | kos | 1 |  | 0
2.9 | Navezava hladne, tople vode in cirkulacije na obstoječe razvode v razdelilni postaji, vključno z vsemi prehodnimi kosi, montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2.10 | Izdelava prebojev in utorov, ter zatesnitev prebojev razvodov skozi prehode požarnih sektorjev s požarno odpornim tesnilnim materialom.
| fi 50 | kos | 2 |  | 0
| fi 100 | kos | 1 |  | 0
2./ | HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
3./ | NOTRANJA KANALIZACIJA
3.1 | Dobava in montaža odtočne kanalizacijske cevi za hišno kanalizacijo, iz polipropilena - PP z naglavkom po ÖNORM B5178, skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, čistilnimi komadi tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom. Cevi morajo biti temperaturno odporne (kuhinjski odtoki) ter odporne proti raznim čistilom iz kuhinje
| DN100 | m | 16 |  | 0
| DN70 | m | 24 |  | 0
| DN50 | m | 82 |  | 0
| DN32 | m | 12 |  | 0
3.2 | Dobava in montaža odtočne litoželezne cevi, brez obojke, ISO 6594, EN 877 (DIN 19522), zaščitene z epoksi premazom, spoj z objemko iz nerjavnega jekla in gumi manšeto, polaganje pod stropom garaže. Vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom
| DN100 | m | 12 |  | 0
| DN70 | m | 20 |  | 0
| DN50 | m | 6 |  | 0
3.3 | Prehodni kos iz PP na LTŽ, spajan z mufo in gumi tesnilom oz. objemko in gumi tesnilom s tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom
| DN100 | kos | 4 |  | 0
| DN70 | kos | 5 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
3.4 | Spojnik za odtočne litoželezne cevi brez obojke, EN 877, kot čistilni kos, zaščiten z epoksi premazom, po DIN 19508 z okroglo čistilno odprtino, s tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom
| DN100 | kos | 5 |  | 0
| DN70 | kos | 8 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
3.5 | PP talni sifon, kot npr. HL, nerjaveča plošča, pretočni
| 150x150mm | kom | 1 |  | 0
3.6 | Inox talna rešetka s sifonom
| dim.: 300x300x150mm | kom | 7 |  | 0
| dim.: 600x400x150mm | kom | 1 |  | 0
| dim.: 500x600x150mm | kom | 2 |  | 0
| dim.: 800x400x150mm | kom | 5 |  | 0
3.7 | Odduh kanalizacije vključno s strešno obrobo in vsem montažnim materialom
| DN100 | kom | 1 |  | 0
3.8 | Odvod kondenza iz bakrenih cevi vključno s fitingi, obešalnim materialom in penasto izolacijo d=9mm, ves tesnilni in pritrdilni material, konvektorji, klimatske naprave.
| Cu Ø35x1,5 | m | 6 |  | 0
3.9 | Izdelava sifoniziranega kondenza od hladilnih komor s cevjo DN32 na višini 1,75m, z vsemi fitingi, montažmnim materialom in penasto izolacijo d=4mm, ves tesnilni in pritrdilni material.
| PE cev DN32 | kpl | 2 |  | 0
3.10 | Izdelava sifoniziranega kondenza od hladilnih komor s cevjo DN32 poravnano s tlemi, z vsemi fitingi, montažmnim materialom in penasto izolacijo d=4mm, ves tesnilni in pritrdilni material.
| PE cev DN32 | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Navezava kondenznega voda preko sifona s protismradno zaporo (kroglico) na kanalizacijo | kpl | 1 |  | 0
3.12 | Izdelava prebojev in utorov, ter zatesnitev prebojev razvodov skozi prehode požarnih sektorjev s požarno odpornim tesnilnim materialom.
| fi 100 | kos | 6 |  | 0
| fi 150 | kos | 4 |  | 0
3.13 | Navezava kanalizacije na obstoječe razvode kanalizacije. Kompletno z vsem tesnilnim pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
3./ | NOTRANJA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4./ | SPLOŠNO
4.1 | Tlačna preizkušnja vodovoda | kompl | 1 |  | 0
4.2 | Funkcionalni preizkus kanalizacije | kompl | 1 |  | 0
4.3 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, klorni šok | kompl | 1 |  | 0
Upoštevati je potrebno zahteve točke 4.1 (5) TSG-12640:2008
4.4 | Transportni in ostali splošni stroški | kompl | 1 |  | 0
4.5 | Priprava dokumentacije, PID projekt, projekt za obratovanje in vzdrževanje | kompl | 1 |  | 0
4.6 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
4.7 | Osnovno čiščenje po končanih delih | kompl | 1 |  | 0
4.8 | Nepredvidena dela (10% vsote postavk sklopa) | % | 10 |  | 0
4./ | SPLOŠNO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D.2_ogrevanje_strojna dela
PROTEUS PROJEKT d.o.o. Cesta Žalskega tabora 15, 3310 ŽALEC tel.: 03/ 620 97 30, 620 97 31 e-mail: info@proteus-projekt.si
št. pos. | opis postavke | enota | skupna količina | cena/enoto | skupni stroški [€]
STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
OGREVANJE
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen predhodni ogled obstoječega objekta in okolice. Pripravo gradbišča je potrebno urediti tako, da je omogočen transport z reševalnimi in ostalimi vozili in peš dostop do bolnišničnih objektov v vsakem trenutku.
Vsa komercialna imena v projektu so navedena »kot na primer«, da se s tem jasno določi nivo kvalitete projektiranih elementov. Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
1./ | OGREVALNA TELESA IN RAZVOD
1.1 | Demontaža obstoječih grelnih elementov, radiatorjev in razvodov, ter odvoz na deponijo, in začepitev neuporabljenih ogrevalnih razvodov | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in montaža radiatorjev kot npr.:Vogel&Noot, tip T6 izdelani za tlak
max. 10 bar in temperaturo 110stC, obarvani z belo barvo, skupaj
v kompletu z vsemi čepi in odzračno pipico,
11VM/600
| L=600mm | kos | 1 |  | 0
11VM/900
| L=600mm | kos | 4 |  | 0
1.3 | Dobava in montaža tlačno neodvisnih radiatorskih termostatskih ventilov oz. zapornih organov
– spodnji priključek za dvocevni sistem za vgradnjo na radiatorje
kot npr.: Vogel&Noot, tip T6 – dvojni ravni priključek za dvocevni sistem,
priključna matica za kovinske cevi16 (z vsemi potrebnimi pritrdilnimi
materialom):
|  | kos | 5 |  | 0
1.4 | Dobava in montaža radiatorskih termostatskih glav za javne prostore,
za radiatorje kot npr.:Vogel&Noot-T6, komplet s tesnilnim materialom:
|  | kos | 5 |  | 0
1.5 | Dobava in montaža šablon za predpripravo priključkov za radiatorje
kot npr.: Vogel&Noot-T6 na zidu, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim in
tesnilnim materialom
|  | kos | 5 |  | 0
1.6 | Dobava in montaža elementov za pritrjevanje radiatorjev
kot npr.: Vogel&Noot-T6 na zid, kompletno z vsem pritrdilnim materialom:
| h = 900 | kos | 8 |  | 0
| h = 600 | kos | 2 |  | 0
1.7 | Nastavitev termostatskih glav v skladu s predpisanimi temperaturami, izdelava zapisnika o nastavitvah termostatskih ventilov | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Jeklena šivna cev za ogrevanje in hlajenje, kompletno s fazonskimi kosi, 2x osnovnim premazom, vidni deli barvani glede na medij po DIN2403, ter izolacijo kot npr.: Armstrong Armaflex AC, s pritrdilnim materilom
| DN50(deb. Izolacije s=32mm) | m | 38 |  | 0
1.9 | Toplotna izolacija cevovodov, ki potekajo zunaj objekta in v toplotni postaji s tervolom 60mm v Al-oklepu
| *60mm + Al oklep | m2 | 8 |  | 0
1.10 | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr.: ME-FA
| DN50 | kos | 19 |  | 0
1.11 | Večplastne cevi za ogrevanje in hlajenje kot. npr. Rautitan flex (notranja in zunanja plast zamreženi polietilen, vmesna plast aluminij) za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (PF kosi, PFT kosi, PF reducirni kosi…) in izolacijo kot npr.: Armaflex ali enakovredno, debeline 19mm. Vsi fitingi morajo imeti ustrezne certifikate od istega proizvajalca kot cevi
| fi 16x2.2 mm | m | 30 |  | 0
1.12 | Raztezna posoda kot npr.: Flamco flexcon 12l, 6bar, kpl z navezavo na sistem in varnostnim ventilom DN15. Raztezno posodo je potrebno izolirati s penasto izolacijo d=13mm | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Avtomatski odzračni lonček | kpl | 2 |  | 0
1.14 | Termometer do 1200C | kos | 5 |  | 0
1.15 | Manometer f100 od 0 - 4 bar + ventil DN10 | kos | 2 |  | 0
1.16 | Črpalka kot npr.: WILO Stratos 32/1-10 PN 6/10
q=4,38m3/h
dp=0,70bar
Pel=0,190kW
| *holandci | kpl | 1 |  | 0
1.17 | Črpalka kot npr.: WILO Stratos 25/1-6 PN 6/10
q=2,23m3/h
dp=0,30bar
Pel=0,08kW
| *holandci | kpl | 1 |  | 0
1.18 | Tropotni ventil kot npr.: Danfoss VRB3, DN32 | kpl | 1 |  | 0
q=4,38m3/h, kvs=16m3/h
Vključno z elektromotornim pogonom AMV 435, 230V
1.19 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumijasto cev
| DN15 | kos | 4 |  | 0
1.20 | Kroglični ventil navojni
| DN50/NP16 | kos | 5 |  | 0
| DN32/NP16 | kos | 4 |  | 0
1.21 | Nepovratni ventil navojni
| DN32/NP16 | kos | 1 |  | 0
1.22 | Ravni lovilec nečistoč-navojni
| DN50/NP16 | kos | 1 |  | 0
| DN32/NP16 | kos | 1 |  | 0
1.23 | Prednastavljivi ventil kot npr.: Danfoss LENO™ MSV-BD je kombiniran prednastavljiv in zaporni ventil s številnimi enkratnimi lastnostmi: Zaporni gumb je mogoče sneti, kar olajša montažo. Za 360° vrtljiv merilni sklop za udobno merjenje in izpust. Numerična nastavitvena skala, vidna z več strani. Enostavna blokada prednastavitve. Vgrajena merilna nastavka za iglo Ø 3 mm. Izpustni priključek z ločenim praznjenjem na vstopni in izstopni strani ventila. Za odpiranje in zapiranje z večjo silo uporabite inbus ključ. Barvni indikator stanja ventila (odprt-zaprt).
| DN 40 | kpl | 2 |  | 0
| DN 32 | kpl | 1 |  | 0
1.24 | Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -160 do 225°C in tlačno stopnji PN32/32 (primar/sekundar). Medij: primar voda, sekundar glikol voda 35% Toplotna moč: 55 kW Temperaturni režim: primar 85/65°C, sekundar 40/50°C Padec tlaka: primar 2,57 kPa ,sekundar 8,56 kPa Vključno z varilnimi nastavki VNK DN20 in DN25 ter izolacijo Alfa Laval tip IZOL-CB27-A s snemljivim ohišjem iz poliuretana. Kot npr.: Alfa Laval tip CB30-34M (V22, V24)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.25 | Priklop na obstoječi ogrevni razvod v toplotni postaji, ki zajema zaustavitev in praznjenje sistema, odrez cevi ter izvedba novega priključka DN32, čiščenje in miniziranje cevi, izvedba popravila izolacije z vzpostavitvijo v prvotno stanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.26 | Priklop vodnega grelnika klimata na ogrevalni krog iz kotlovnice preko mešalne veje pri klimatu z elektro krmilno povezavo ter reguliranjem in zagonom. Krmiljenje mešalnega kroga se vrši preko regulacije klimata!
|  | kpl | 1 |  | 0
1.27 | Polnjenje sekundarnega sistema ogrevanja z mešanico voda/glikol v razmerju 65/35%. Ocenjen volumen cevovoda in opreme 100L.
|  | kpl | 1 |  | 0
1./ | OGREVALNA TELESA IN RAZVOD |  |  |  | 0
2./ | PLIN IN RAZVOD
2.1 | Zaustavitev obstoječe plinske inštalacije in praznjenje cevovoda z izpihovanjem. | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Demontaža obstoječe plinske inštalacije pod stropom TPP in plinomera v hodniku. | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Navezava plinovoda na obstoječo plinsko cev pri plinomeru , vključno z vsem montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Mehovni plinomer kot npr.: Elster BK-G25 M DN50, A=335 mm, Qmin 0,25 m3/h, Qmax 40 m3/h žigosan MID, s priključkoma
| Dajalec impulzov za mehovne plinomere kot npr.: Elster IN-Z61, z reed stikalom, s priključnim kablom (2m) in plombo | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Elektro magnetni plinski ventil - navojni, stanje pogojeno z delovanjem kuhinjske nape, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom:
ventil vgraditi v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor.
Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje.
| kot npr. Jakša M275 DN40 | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Stikalo za plinsko omarico za zapiranje glavnega plinskega ventila, vključno s tesnilnim, pritrdilnim in elektro vezalnim materialom. Kot npr. DBL-205F | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Dobava in montaža presostata, stikalo vklopa nape, vezan na delovanje nape s pritrdilnim in elektrovezalnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Regulator tlaka 100/50mbar kot npr. ZRH 20/40
| DN50 | kos | 1 |  | 0
2.9 | Regulator tlaka 50/22mbar
| DN20 | kos | 10 |  | 0
2.10 | Zaporni plinski ventil - navojni:
| DN50 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
2.11 | Zaporni plinski ventil s termovarovalom - navojni:
| DN20 | kos | 10 |  | 0
2.12 | Črna brezšivna varilna cev skupaj s fitingi,varilnimi loki, obešalnim in montažnim materialom, vodena v kineti, vključno z izdelavo kinete, po pogojih upravljalca
| DN20 | m | 10 |  | 0
| DN25 | m | 4 |  | 0
| DN32 | m | 2 |  | 0
| DN40 | m | 2 |  | 0
2.13 | Črna brezšivna varilna cev skupaj s fitingi,varilnimi loki, obešalnim in montažnim materialom, vodena vidno, po pogojih upravljalca
| DN25 | m | 6 |  | 0
| DN40 | m | 2 |  | 0
| DN50 | m | 10 |  | 0
2.14 | Zaščitna cev zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN80 | m | 1 |  | 0
| DN65 | m | 2 |  | 0
2.15 | Barvanje 2x z osnovno barvo | tm | 36 |  | 0
2.16 | Barvanje 2x z rumeno barvo za plin RAL1012 | tm | 36 |  | 0
2.17 | Izdelava prebojev in utorov, ter zatesnitev prebojev razvodov skozi prehode požarnih sektorjev s požarno odpornim tesnilnim materialom.
| fi 50 | kos | 2 |  | 0
| fi 100 | kos | 5 |  | 0
2./ | PLIN IN RAZVOD |  |  |  | 0
3./ | SPLOŠNO
3.1 | Tlačna preizkušnja | kpl | 1 |  | 0
*sistem ogrevanje/hlajenje
*plinska inštalacija
*o preizkusu je potrebno voditi zapisnik
3.2 | Praznjenje in polnjenje ogrevalnega sistema z omehčano vodo | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov | kpl | 1 |  | 0
3.4 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Priprava tehnične dokumentacije, PID projekt, projekta za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja ter pridobitev zapisnika s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 1 |  | 0
3.8 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
3.9 | Označba razvodov ogrevanja in hlajenja z označevalnimi okvirji105x55mm, sestavljeni so iz držal, prozornega zaščitnega pokrova, zatezni paski, nameščeni so na dovodih in povratkih ogrevanja, hlajenja, pri razvodih ogrevanja in hlajenja naprezračevalnih klimatih | kpl | 4 |  | 0
3.10 | Osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Nepredvidena dela (10% vsote postavk sklopa) | % | 10 |  | 0
4./ | SPLOŠNO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D.3_prezračevanje_strojna dela
PROTEUS PROJEKT d.o.o. Cesta Žalskega tabora 15, 3310 ŽALEC tel.: 03/ 620 97 30, 620 97 31 e-mail: info@proteus-projekt.si
št. pos. | opis postavke | enota | skupna količina | cena/enoto | skupni stroški [€]
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
PREZRAČEVANJE
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen predhodni ogled obstoječega objekta in okolice. Pripravo gradbišča je potrebno urediti tako, da je omogočen transport z reševalnimi in ostalimi vozili in peš dostop do bolnišničnih objektov v vsakem trenutku.
Vsa komercialna imena v projektu so navedena »kot na primer«, da se s tem jasno določi nivo kvalitete projektiranih elementov. Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
1./ | ELEMENTI ZA DOVOD/ODVOD ZRAKA IN NAPRAVE
Sprememba vidnih elementov je možna le ob soglasju arhitekta
1.1 | Demontaža obstoječega sistema prezračevanja kuhinje vključno z vsemi kanali, obstoječimi kuhinjskimi napami in prezračevalnimi napravami, ter odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Klimatska naprava kuhinjske izvedbe.Pokrovi prezračevalne naprave so iz pocinkane barvane pločevine z vmesno izolacijo s požarnim razredom A.Debelina stene je 40-60 mm.
Sestavni deli naprave:
VENTILATOR-dovod
-Pretok zraka : 11.800 m3/h
-Exsterni padec tlaka: 400 Pa
-Delovna moč: 5,1 kW
-Moč el. motorja: 5,5 kW
VENTILATOR-odvod
-Pretok zraka :11.960 m3/h
-Exsterni padec tlaka: 400 Pa
-Delovna moč: 5,1 kW
- Moč el. motorja: 7,5 kW
-REKUPERATOR
-Temperaturni izkoristek zavržene toplote: 72,9%
-Sveži zrak,zima: -13°C/ 90%rvl
-Sveži zrak,leto: +34°C/ 40%rvl
-Prostor:-zima: 22°C
-medij: voda/glikol 65/35%
-Prihranek grelne moči: 100,3 kW
-črpalka rekuperatorja,cevna povezava s parazaporno izolacijo in alu ovojem 20m,ekspanzija,ventili,manometri,lončki,mešanica glikola 35%,tlačni preizkus,zagon
-GRELNIK ZRAKA
-Grelna moč : 50,3 kW
-vpih zraka: 25°C
-medij: voda, 50/40°C
-padec tlaka(medij):15 kpa
-HLADILNIK ZRAKA
-Hladilna moč: 59,9 kW
-vpih zraka: 19,5°C
-medij:R410a
-temperatura uparjanja/kondenzacije: 5 /50 °C
-FILTRI ZRAKA
-Sveži zrak: G4,M7
-padec tlaka: G4 120Pa, M7 250Pa
-Zavržen zrak: M5,ogljeni
-padec tlaka: M5 200Pa
-DUŠILNIK ZVOKA
- Dušilnik zvoka ,dušenje 23dBA pri 250Hz (2x)
-PRIKLJUČNA MOČ-električna
-Pel= 13,5 kW
Funkcijska oprema kuhinjskega prezračevalna sistema:
-frekvenčna regulacija dovodnega in odvodnega ventilatorja,zvezna funkcija
-daljinski posluževalni tablo
- elementi regulacije-tipala temperature,presostati,pogoni,ventila s pogonom,DDC regulator,protizmrzovalni termostat
- EKO (elektrokrmilna omara)
- kabliranje in klemanje na objektu do razdalje 30m
-dokumentacija z garancijo in izjavami
- funkcijski zagon prezračevalnega sistema,nastavitev parametrov,priučitev osebja
Funkcija delovanja naprave:
- kontrola zamazanosti filtra
- kontrola delovanja ventilatorja
- regulacija žaluzij
- regulacija hitrosti ventilatorja (zvezna regulacija hitrosti)
-regulacija temperature vpiha,prostora
-regulacija magnetnega ventila 220V,pogoj plina
-protizmrzovalna zaščita grelnika zraka
-prosto hlajenje
-regulacija(izklop sistema) protipožarne temperaturne( 80°C) bariere
-Parametri zraka:
-zima:sveži zrak-13°C/90%rvl ,prostor:22°C/max 55%rvl
-leto:sveži zrak 34°C/40%rvl ,prostor25- 28°C/60%rvl
-Pravilniki,standardi:
-Tehnične smernice TSG-1-004:2010
-Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah URL št.52/2010
-VDI2052
-Certifikati:CE,TUV,EUROVENT,..
| -tip:kot npr. Energija K 5-3 (Energija inženiring d.o.o.) | kpl | 1 |  | 0
1.3 | INDUKCIJSKA SREDINSKA INOX NAPA,TERMO BLOK 1
-debelina inox pločevine: 1,0 mm
-dimenzija nape: 3800x2400X420 mm
-termično odporne luči
-filtri:labirintni-maščobni,inox
-minimalno število filtrov: 14
-vpihovalni priključki:odvod 2x
-regulacijske žaluzije
| Dobavitelj kot npr.: Energija inženiring d.o.o.,… | kpl | 1 |  | 0
1.4 | INDUKCIJSKA STENSKA INOX NAPA,TERMO BLOK 2
-debelina inox pločevine: 1,0 mm
-dimenzija nape: 3800x1200X420 mm
-termično odporne luči
-filtri:labirintni-maščobni,inox
-minimalno število filtrov: 8
-vpihovalni priključki:odvod 2x
-regulacijske žaluzije
| Dobavitelj kot npr.: Energija inženiring d.o.o.,… | kpl | 1 |  | 0
1.5 | INDUKCIJSKA STENSKA INOX NAPA,KONVEKTOMAT
-debelina inox pločevine: 1,0 mm
-dimenzija nape: 2800x1400X420 mm
-filtri:labirintni-maščobni,inox
-minimalno število filtrov: 6
-vpihovalni priključki:odvod 2x
-število nap: 1
| Dobavitelj kot npr.: Energija inženiring d.o.o.,… | kpl | 1 |  | 0
1.6 | INDUKCIJSKA STENSKA INOX NAPA,DIETE
-debelina inox pločevine: 1,0 mm
-dimenzija nape: 1200x1100X420 mm
-termično odporne luči
-filtri:labirintni-maščobni,inox
-minimalno število filtrov: 2
-vpihovalni priključki:odvod 1x
-regulacijske žaluzije
| Dobavitelj kot npr.: Energija inženiring d.o.o.,… | kpl | 1 |  | 0
1.7 | INDUKCIJSKA STENSKA INOX NAPA,PRALNA LINIJA
-debelina inox pločevine: 1,0 mm
-dimenzija nape: 2800x1000X420 mm
-filtri:labirintni-maščobni,inox
-minimalno število filtrov:5
-vpihovalni priključki:odvod 2X
-regulacijske žaluzije s pogonom
| Dobavitelj kot npr.: Energija inženiring d.o.o.,… | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Vpihovalni difuzorji tip PAN 800
-izdelani iz jeklene barvne pločevine
-priključna komora
-regulacijska loputa 2x
-pretok zraka :1200-1300 m3/h
| Dobavitelj kot npr.: Energija inženiring d.o.o.,… | kos | 9 |  | 0
1.9 | Aluminjaste rešetke z priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in smeri vpiha, kot npr.: SYSTEMAIR ali enakovredno
| NOVA-B/21+R1 600x200mm | kos | 2 |  | 0
| NOVA-B/11+R1 400x200mm | kos | 3 |  | 0
| NOVA-B/21+R1 300x100mm | kos | 2 |  | 0
| NOVA-B/11+R1 300x100mm | kos | 1 |  | 0
1.10 | Prezračevalni ventil, za odvod zraka kot npr.:BALANCE-E
| Ø125mm | kos | 3 |  | 0
1.11 | Vratne aluminjaste rešetke za odvod/dovod zraka v prostorih kot npr.: SYSTEMAIR ali enakovredno
| NOVA-D, 425x125mm | kos | 4 |  | 0
| NOVA-D, 425x225mm | kos | 1 |  | 0
| NOVA-D, 625x325mm | kos | 1 |  | 0
1.12 | Zaključno koleno 135°, vključno z jekleno zaščitno rešetko z okvirjem za vgradnjo na kanal, z vsem montažnim materialom in mrežo proti insektom kot npr.: PZ ZN z vsem montažnim materialom
| 1500x930mm | kpl | 2 |  | 0
1.13 | Revizijska vratca za vgradnjo na prezračevalne kanale, izdelana iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191 (11.85), tesnili in materialom za vgradnjo. Razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del.
Revizijska vratca morajo ustrezati vsem zahtevam točke 5.6 iz smernice TSG-12640-001:2008
| 300x400mm | kos | 6 |  | 0
| 200x300mm | kos | 8 |  | 0
1.14 | Ročna okrogla dušilna loputa za nastavitev pretočne količine zraka po kanalih, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| DL/R Ø125 | kos | 2 |  | 0
| DL/R Ø160 | kos | 1 |  | 0
| DL/R Ø200 | kos | 4 |  | 0
| DL/R Ø250 | kos | 1 |  | 0
| DL/R Ø315 | kos | 2 |  | 0
1.15 | Ročna pravokotna dušilna loputa, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| DL 1100x300 mm | kos | 1 |  | 0
| DL 800x400 mm | kos | 2 |  | 0
| DL 600x300 mm | kos | 3 |  | 0
| DL 400x300 mm | kos | 1 |  | 0
| DL 300x250 mm | kos | 1 |  | 0
1.16 | Kanali za dovod in odvod zraka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. | kg | 2200 |  | 0
1.17 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| Ø100 | m | 4 |  | 0
| Ø125 | m | 15 |  | 0
| Ø160 | m | 8 |  | 0
| Ø200 | m | 16 |  | 0
| Ø250 | m | 29 |  | 0
| Ø315 | m | 6 |  | 0
1.16 | Izolacija kanalov za dovod, kot npr. Armstrong Armaflex AC, v ploščah debeline 19 mm, komplet s pritrdilnim materialom
| Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo m > 5000, toplotno prevodnostjo l < 0.038 W/mK (pri 20°C) | m2 | 118 |  | 0
1.17 | Izolacija kanalov za odvod, kot npr. Armstrong Armaflex AC, v ploščah debeline 9 mm, komplet s pritrdilnim materialom
| Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo m > 5000, toplotno prevodnostjo l < 0.038 W/mK (pri 20°C) | m2 | 165 |  | 0
1.18 | Izolacija kanalov izven objekta, kot npr. Armstrong Armaflex AC, v ploščah debeline 19 mm,
| Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo m > 5000, toplotno prevodnostjo l < 0.038 W/mK (pri 20°C) | m2 | 102 |  | 0
1.19 | Dodatna izolacija kanalov izven objekta, kot npr. Armstrong Armaflex AC, v ploščah debeline 32 mm, v Al oklepu komplet s pritrdilnim materialom
| Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo m > 5000, toplotno prevodnostjo l < 0.038 W/mK (pri 20°C) | m2 | 102 |  | 0
1.20 | Nosilna konstrukcija za prezračevanje iz negorljivih materialov, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali za kanalski razvod | kg | 350 |  | 0
1.21 | Dobava, montaža in zagon zračno hlajene toplotne črpalke z naslednjimi karakteristikami:
Zunanja zračno hlajena kondenzatorsko-kompresorska enota v izvedbi toplotne črpalke. Kompresor je z invertersko tehnologijo.
Tehnične karakteristike:
Podatki: - hladilna moč: 22,0(10,3-24,2) kW - grelna moč: 27,0(8,5-29,7) kW - električna moč hlajenje: 7,77kW (3x400V) - električna moč gretje: 8,18kW (3x400V) - EER=2,83, COP=3,30 - dimenzijeDxŠxV: 1428x480x1080mm - teža: 174kg - priključki: 12,70mm/25,40mm - glasnost: 55dB - območje delovanja (gretje): -20 do +24°C - območje delovanja (hlajenje): -15 do +46°C
Dodatna oprema:
krmilni modul UTI-INV-U za krmiljenje zunanje enote z 0-10V signalom iz avtomatike klimata
Vključno z jekleno podkonstrukcijo za zunanje enote teže 175kg, iz jeklenih pocinkanih profilov ustrezne dimenzije. Dobavijo in vgradijo se gumijaste protivibracijske pologe.
Polnjenje sistema s hladivom, tlačni preizkus in zagon na objektu.
| kot npr. proizvod Fujitsu AOYG-90LRLA | kpl | 3 |  | 0
1.22 | Bakrene cevi, predizolirane z kot npr.: ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380, cevi vodene zunaj objekta je potrebno izolirati z izolacijo kot npr.: 5cm tervol v Al oklepu
| Cu 12,7 | m | 22 |  | 0
| Cu 25,4 | m | 22 |  | 0
1.23 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 22 |  | 0
1.24 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 3 |  | 0
1.25 | Dvig prezračevalne naprave z avto dvigalom na streho (h=4m) z vso potrebno opremo za dvigovanje ter upoštevanimi in izvedenimi varnostnimi ukrepi za varovanje območja | h | 2 |  | 0
1.26 | Izdelava in montaža jeklene podkonstrukcije za prezračevalno napravo teže 2.100 kg, iz jeklenih pocinkanih profilov ustrezne dimenzije. Dobavijo in vgradijo se gumijaste protivibracijske pologe. | kpl | 1 |  | 0
1./ | ELEMENTI ZA DOVOD/ODVOD ZRAKA IN NAPRAVE |  |  |  | 0
2./ | SPLOŠNO
2.01 | Volumska nastavitev rešetk in ventilov | kpl | 1 |  | 0
2.02 | Funkcionalni zagon, meritve prezračevanja sheme, | kpl | 1 |  | 0
2.03 | Preizkus tesnosti kanalske mreže z dimom | kpl | 1 |  | 0
2.04 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Priprava dokumentacije, PID projekta, navodil za obrat. in vzdrž. | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
2.08 | Osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
2.09 | Fotografiranje podometnih instalacij pred izvedbo tlakov in ometov | kpl | 1 |  | 0
2.10 | Označba cevi, kanalov in opreme z nalepkami oz. označevalnimi ploščicami na nosilcih. Označbe za: vrsto, temperaturo, delovni in nazivni tlak medija; namen cevovoda ali opreme; tip in proizvajalec opreme; smer pretoka,... predvidena dimenzija označevalni | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Nepredvidena dela (10% vsote postavk sklopa) | % | 10 |  | 0
2./ | Splošno SKUPAJ: |  |  |  | 0